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	序号
	设备系统名称
	核心安全检查项
	所属厂区

	1
	空压系统
	储气罐、压力管道漏气漏油；安全阀、压力表有效性；电机绝缘与接地；滤芯状态、润滑油油位；安全防护装置完整性；零气耗鼓风热再生：检查再生吸附器压力是否在0.02MPa以下等。冷冻式干燥机：空气进口气是否有温差；压缩机运行是否平稳，无杂音；无油螺杆压缩机：空气冷却器每隔3年进行检查。
	海四达储能厂房

	2
	制氮系统
	管路密封性、滤芯状态、仪表精度；电气报警装置；分子筛运行工况
	海四达储能厂房

	3
	除湿机
	风机振动、电机温度；滤网积尘、排水管路堵塞；电气绝缘、风道密封性
	海四达储能厂房

	4
	污水处理装置
	搅拌机电缆、电机绝缘、机油、手拉葫芦、起吊环链；鼓风机放气阀、压力表；真空泵体渗漏、电气防水防爆；液位报警、应急联锁；危废污泥合规处置
	海四达储能厂房

	5
	纯水装置
	高压管路渗漏；压力容器、滤芯状态；水质监测仪表；接地保护装置
	海四达储能厂房

	6
	冷却塔
	风机运行状态、传动部件；管路漏水、水位异常；结构防腐、安全护栏
	海四达储能厂房

	7
	冷水机组
	冷媒管路泄漏；高低压保护装置；换热器结垢；电气控制柜、减震接地；冷凝水回收装置：过滤器每6个月清洗1次，建议每台备一个滤网和两个垫片。
	海四达储能厂房

	8
	NMP 回收 / 余热回收（高危）
	NMP 介质泄漏；防爆阀门、可燃气体报警器；静电接地、消防联锁；高温防护设施；机组盘管定期（6个月）使用高压空气去除冷热盘管上的灰尘；转轮维护每6个月进行一次；电机轴承建议每季度进行一次检查。
	海四达储能厂房

	9
	组合式空调箱及风机盘管
	风管漏风、滤网状态；防火阀动作；冷凝水排水；线路老化情况
	海四达储能厂房

	10
	NMP 精馏装置（高危）
	精馏塔密封、高压管道泄漏；防爆电气、紧急停车联锁；消防系统工况
	海四达储能厂房

	11
	蒸汽系统（高危）
	高温管道泄漏、分汽缸工况；减压阀、保温防烫设施；安全泄压装置
	海四达储能厂房

	12
	冷却换热 / 定压补水 / 砂滤加药装置
	管路漏水、压力稳定性；罐体堵塞、泄压装置；泵体运行状态
	海四达储能厂房

	13
	离心水泵
	密封渗漏、电机过热；阀门、联轴节工况；驱动泵滑动轴承、止推环工况；交流接触器的检修；冲淋洗眼器过滤网是否及时更换、出水是否正常；离心泵
	海四达储能厂房

	14
	压滤机
	液压系统漏油、滤板密封；液压安全阀、急停按钮；安全防护设施；油箱内油温不高于60℃为宜，电器控制部分每月进行一次绝缘性试验。
	海四达储能厂房

	15
	地磅
	地磅基础沉降、台面变形、限位装置有效性；传感器与接线盒密封防水、线路老化情况；称重仪表精度、校准状态、报警及接地保护；秤台警示标识、防撞防滑设施；防雷接地、电气绝缘性能；称重台账、校准证书有效期
	海四达储能厂房

	16
	高低压配电柜、变压器、母线槽
	高低压配电柜：柜门密封、元器件状态、接线端子、灭弧装置、接地保护、防误闭锁功能；变压器：油位油色油温、无渗漏、绕组绝缘、接地保护、冷却系统、瓦斯继电器、绝缘套管、铁芯接地；母线槽：接头状态、绝缘层、接地连续性、支架固定、防腐防水、绝缘性能
	海四达储能厂房

	17
	自控系统
	主机、PLC 控制器运行状态、数据采集传输正常；现场仪表、传感器、执行器精度、校准状态、接地保护；系统联锁、紧急停车、报警功能、权限管理合规性；网络安全、数据备份、应急冗余系统运行状态；UPS 供电、防雷接地、电气绝缘性能；系统运维台账、校准及变更记录完整性
	海四达储能厂房

	18
	电池储藏仓库
	温湿度管控、防火隔离；电池堆放规范、短路防护；排风、应急照明、监控系统
	海四达储能厂房

	19
	甲类仓库
	防火防爆、通风系统；可燃气体探测、消防器材；电气防爆、防静电；货物堆放、应急通道
	徕芬超级工厂

	20
	废气处理站
	废气管路密封性、风机工况；净化设备、在线监测仪表；应急启停、防腐防泄漏
	徕芬超级工厂

	21
	油漆中转仓
	易燃液体存储管控、防火分隔、防爆电气、防静电接地；通风排风、可燃气体报警装置；油漆桶密封存放、限量存储；
	徕芬超级工厂



